## 设备型号
电加热器 |  |  |  | SGS |  |  |  | 变压器
序号 | 电加热器功率型号 | 单位 | 备注 | 序号 | SGS功率型号 | 单位 | 备注 | 序号 | 变压器型号 | 单位 | 备注
1 | 5 | MW | 电加热器功率范围5-30MW，每5MW为1个型号 | 1 | 5 | MW | SGS功率根据实际计算值向上取整至5的倍数 | 1 | 6.3 | MVA | 根据电加热器功率向上取值，若电加热器功率高于变压器最大容量，可通过多台变压器组合
2 | 10 | MW |  | 2 | 10 | MW |  | 2 | 8 | MVA
3 | 15 | MW |  | 3 | 15 | MW |  | 3 | 10 | MVA
4 | 20 | MW |  | 4 | 20 | MW |  | 4 | 12.5 | MVA
5 | 25 | MW |  | 5 | 25 | MW |  | 5 | 16 | MVA
6 | 30 | MW |  | 6 | 30 | MW |  | 6 | 20 | MVA
|  |  |  | 7 | 35 | MW |  | 7 | 25 | MVA
|  |  |  | 8 | 40 | MW |  | 8 | 31.5 | MVA
热泵 |  |  |  | 9 | 45 | MW |  | 9 | 40 | MVA
序号 | 热泵热功率型号 | 单位 | 备注 | 10 | …… | MW |  | 10 | 50 | MVA
1 | 5 | MWt | 热泵热功率范围5-80MW，每5MW为1个型号 |  |  |  |  | 11 | 63 | MVA
2 | 10 | MWt | [5 empty] | 12 | 90 | MVA
3 | 15 | MWt | [5 empty] | 13 | 120 | MVA
4 | 20 | MWt
5 | …… | MWt
6 | 70 | MWt
7 | 75 | MWt
8 | 80 | MWt

## 熔盐参数
HITEC熔盐 |  |  |  |  | 太阳盐
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注
1 | 高温熔盐温度 | ℃ | 390 | 输入值 | 1 | 高温熔盐温度 | ℃ | 565 | 输入值
2 | 低温熔盐温度 | ℃ | 190 | 输入值 | 2 | 低温熔盐温度 | ℃ | 290 | 输入值
3 | 高温熔盐密度 | kg/m3 | 1790.6674 |  | 3 | 高温熔盐密度 | kg/m3 | 1730.66
4 | 低温熔盐密度 | kg/m3 | 1943.3042 |  | 4 | 低温熔盐密度 | kg/m3 | 1905.56
5 | 高温熔盐导热系数 | kcal/(m·h·℃) | 0.2904 |  | 5 | 高温熔盐导热系数 | kcal/(m·h·℃) | 0.55035
6 | 低温熔盐导热系数 | kcal/(m·h·℃) | 0.3765 |  | 6 | 低温熔盐导热系数 | kcal/(m·h·℃) | 0.4981
7 | 高温熔盐粘度 | (kg·s)/m2 | 1.9097 |  | 7 | 高温熔盐粘度 | (kg·s)/m2 | 1.1438
8 | 低温熔盐粘度 | (kg·s)/m2 | 9.3123 |  | 8 | 低温熔盐粘度 | (kg·s)/m2 | 3.5023
9 | 高温熔盐焓值 | kJ/kg/℃ | 1.42 |  | 9 | 高温熔盐比热 | kJ/kg/℃ | 1.5402
10 | 低温熔盐焓值 | kJ/kg/℃ | 1.42 |  | 10 | 低温熔盐比热 | kJ/kg/℃ | 1.4929

## 输入
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 | 项目信息
1 | 蒸汽压力 | MPa | 1.5 |  | 该项目为谷电熔盐储热供蒸汽项目，电加热器/热泵消纳谷电，将熔盐加热储存，储热时长8h，在白天通过熔盐SGS供应8h蒸汽
2 | 蒸汽温度 | ℃ | 200
3 | 蒸汽流量 | t/h | 100
4 | 给水压力 | MPa | 0.1
5 | 给水温度 | ℃ | 20
6 | 供汽时长 | h | 8
7 | 谷电时长 | h | 8
8 | 运行天数 | d | 330
9 | 电加热器电热效率 | / | 0.985
10 | 余热温度 | ℃ | 30
11 | 热泵cop | / | 1.3 | 根据余热温度确定
12 | 换热效率 | / | 0.99
13 | 储热效率 | / | 0.99

## 计算
电加热器 |  |  |  |  | 热泵
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注
1 | 蒸汽焓值 | kJ/kg | 2795.9839 | 根据蒸汽压力、温度计算焓值 | 1 | 蒸汽焓值 | kJ/kg | 2795.9839 | 根据蒸汽压力、温度计算焓值
2 | 给水焓值 | kJ/kg | 84.0061 | 根据给水压力、温度计算焓值 | 2 | 给水焓值 | kJ/kg | 84.0061 | 根据给水压力、温度计算焓值
3 | SGS功率 | MW | 75.3327 | 根据蒸汽流量、进出口焓差计算 | 3 | SGS功率 | MW | 75.3327 | 根据蒸汽流量、进出口焓差计算
4 | 制热量 | MWh | 608.7492 | 根据SGS功率、供汽时长计算 | 4 | 制热量 | MWh | 608.7492 | 根据SGS功率、供汽时长计算
5 | 电加热器功率 | MW | 77.2524 | 根据制热量、谷电时长计算 | 5 | 热泵热功率 | MWt | 76.0937 | 根据制热量、谷电时长计算
6 | 储热量 | MWh | 614.8982 | 根据制热量计算 | 6 | 热泵电功率 | MW | 58.5336 | 根据cop计算
7 | 年用电量 | 万kWh | 20394.6446 |  | 7 | 储热量 | MWh | 614.8982 | 根据制热量计算
8 | 年供汽量 | 万t | 26.4 |  | 8 | 年用电量 | 万kWh | 15452.8654
[5 empty] | 9 | 年供汽量 | 万t | 26.4

## 选型
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注
1 | 电加热器 | MW | 80 | 电加热器方案
| 热泵 | MWt | 80 | 热泵方案
2 | 储热量 | MWh | 620
3 | 熔盐类型 | / | HITEC熔盐 | HITEC熔盐使用温区190-400℃以内，太阳盐使用温区290-565℃以内，根据蒸汽参数计算热平衡确定熔盐类型和使用温区，需要注意熔盐和蒸汽换热时的夹点问题
4 | 高温熔盐温度 | ℃ | 390
5 | 低温熔盐温度 | ℃ | 190
6 | 熔盐比热 | kJ/kg/k | 1.42 | 根据熔盐类型确定
7 | 熔盐量 | t | 8650
8 | SGS功率 | MW | 76
9 | 变压器容量 | MVA | 90 | 电加热器方案 | 根据用电功率选择变压器容量，电加热器功率因数按1，热泵功率因数按0.85
|  |  | 90 | 热泵方案

## 造价
电加热器
序号 | 名称 | 单位 | 单位造价 | 总价 | 备注
1 | 电加热器 | 万元 | 40 | 3200 | 40万/MW
2 | 储热系统 | 万元 | 1.2 | 10380 | 根据盐量确定，1万吨以下取1.2，2万吨以下取1.1，2万吨以上取1
3 | 换热系统 | 万元 | 35 | 2660 | 35万/MW
4 | 电气系统 | 万元 | 12 | 1080 | 12万/MW
5 | 设备投资 | 万元 | / | 17320
6 | 建设及备用 | 万元 |  | 4330 | 总投资减设备投资
7 | 总投资 | 万元 |  | 21650 | 按设备投资占总投资的80%反算
热泵
序号 | 名称 | 单位 | 单位造价 | 总价 | 备注
1 | 热泵 | 万元 | 94 | 7520 | 80万/MW
2 | 储热系统 | 万元 | 1.2 | 10380 | 根据盐量确定，1万吨以下取1.2，2万吨以下取1.1，2万吨以上取1
3 | 换热系统 | 万元 | 35 | 2660 | 35万/MW
4 | 电气系统 | 万元 | 12 | 1080 | 12万/MW
5 | 设备投资 | 万元 | / | 21640
6 | 建设及备用 | 万元 |  | 5410 | 总投资减设备投资
7 | 总投资 | 万元 |  | 27050 | 按设备投资占总投资的80%反算

## 工程概算
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计:万元 | 备注
一 | 主辅生产工程 | 2936.0182 | 14334.8717 | 2303.1936 |  | 19574.0835
1 | 储能系统（含熔盐管道） | 505.5195 | 8792.0998 | 1082.3807 |  | 10380
2 | 蒸汽发生系统（含蒸汽管道） | 641.4826 | 1573.4956 | 445.0218 |  | 2660 |  |  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 合计
3 | 电加热系统 |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 热泵系统 | 870.0826 | 6214.876 | 435.0413 | 7520
4 | 热力系统 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 水处理系统 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 供水系统 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 电气控制系统 | 98.4535 | 543.8678 | 437.6787 |  | 1080
8 | 其他辅助系统 | 1690.5626 | 225.4083 | 338.1125 |  | 2254.0835
二 | 其他费用 |  |  |  | 1488.694 | 1488.694
1 | 建设场地征用及清理费 |  |  |  | 100 | 100
2 | 项目建设管理费 |  |  |  | 610.9998 | 610.9998
3 | 项目建设技术服务费 |  |  |  | 504.6003 | 504.6003
4 | 整套启动试运费 |  |  |  | 120 | 120
5 | 生产准备费 |  |  |  | 153.0939 | 153.0939
6 | 大件运输措施费（设备运费） |  |  |  |  | 0
三 | 基本预备费 |  |  |  | 587.2225 | 587.2225
| 工程静态投资 | 2936.0182 | 14334.8717 | 2303.1936 | 2075.9165 | 21650 | 保证静态投资与造价中的总投资一致 | 0
| 各类费用占静态投资 | 13.56% | 66.21% | 10.64% | 9.589% | 100%
四 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 1000 | 1000 | 根据工程静态投资、贷款利率、建设期计算
五 | 工程动态投资 | 2936.0182 | 14334.8717 | 2303.1936 | 3075.9165 | 22650
| 其中：可抵扣固定资产增值税额 | 242.4235 | 1649.1445 | 190.1719 | 45.2341 | 2126.9741
六 | 可计入固定资产 | 2693.5947 | 12685.7271 | 2113.0217 | 3030.6825 | 20523.0259
铺底流动资金
其他费用估算
序号 | 费用名称 | 数值 | 备注
1 | 项目管理费 | 610.9998 | 公式计算
1.1 | 法人管理费 | 370.4123
1.2 | 招标费 | 68.5093
1.3 | 工程监理费 | 81.2078
1.4 | 设备材料建造费 | 49.2917
1.5 | 造价咨询及竣工结算审核 | 22.0047
1.6 | 工程保险费 | 19.5741
2 | 项目技术服务费 | 504.6003
2.1 | 项目前期工作费 | 30 | 参照金塔
2.2 | 设备成套技术服务费 | 21.5023 | 公式计算
2.3 | 勘察设计费 | 400 | 参照金塔
2.4 | 设计文件评审费 | 15 | 参照金塔
2.5 | 项目后评价费 | 7.8588 | 公式计算
2.6 | 工程建设检测费 | 25 | 参照金塔
2.7 | 经济标准编制 | 5.2392 | 公式计算
3 | 调试启动试运行 | 120 | 参照金塔
4 | 生产准备费 | 153.0939
4.1 | 管理车辆购置 | 70 | 参照金塔
4.2 | 家具购置 | 26.1961 | 公式计算
4.3 | 进场培训 | 56.8978 | 公式计算